## SAA_Obras
PLANILHA DE CUSTOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
MUNICÍPIO DE ÁLVARO DE CARVALHO
Sistema | Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$)
Sede | Implantação de poço profundo | Prof. 160 m | 1 | uni. | 231000 | 231000
| Implatação de adutora de água bruta para o novo poço | 75 mm | 257 | m | 495.3379 | 127000
| Substituição do booster | Q=10 L/s | 2 | uni. | 17500 | 35000
| Implantação de reservatório | 45 m³ | 1 | uni. | 88000 | 88000
| Cadastro de rede existente | - | 12734.3224 | m | 2.2307 | 28000
| Cadastro das ligações existentes | - | 1259 | uni. | 17.3233 | 22000
| Tubulação em PVC para Rede de Distribuição | 50 mm | 1798.3817 | m | 193.6358 | 349000
| Tubulação em PVC para Rede de Distribuição | 75 mm | 385.3675 | m | 208.8065 | 80000
| Tubulação em PVC para Rede de Distribuição | 100 mm | 256.9117 | m | 223.9435 | 58000
| Tubulação em PVC para Rede de Distribuição | 150 mm | 128.4558 | m | 252.9551 | 32000
| Novas ligações de água | - | 254 | uni. | 454.9539 | 116000
| Implantação de programa de manutenção de perdas | - | 15303.439 | m | 15.95 | 244000
Soluções Individuais | Poço semiartesiano + reservatório de 500 L | - | 3 | uni. | 7656.67 | 23000
TOTAL | [5 empty] | 1433000
I - Os valores totais apresentados estão arredondados
Premissas adotadas para rede de distribuição e ligações
A fim de contemplar as usuais variações de diâmetros na rede de distribuição, foram fixadas porcentagens de ocorrência nas tubulações de acordo com valores médios de projeto. Assim, os diâmetros de 50, 75, 100 e 150 mm correspondem respectivamente à 70%, 15%, 10% e 5% da extensão total acrescida no período de planejamento (2022 a 2041). De forma análoga, o tipo de escoramento para a rede também possui valores fixos, uma vez que sua definição mais acurada necessita de verificações in loco. Com isso, os tipos de escoramento padronizados foram: Sem Escoramento (20%), Pontaleteamento (60%) e Descontínuo (20%). De forma geral, a premissa de escoramento permite atribuir à todas as revisões/atualizações de PMSB o custo unitário constante de acordo com o diâmetro e material utilizado - para as tubulações em PVC, os custos corrigidos por metro de rede são de R$ 193,64 (50 mm), R$ 208,81 (75 PVC), R$ 223,94 (100 PVC) e R$ 252,96 (150 PVC) - enquanto a incidência dos diâmetros aproxima as propostas a um valor global mais realista, uma vez que considera a já citada variação da rede. Para considerar o custo das ligações de água, foi padronizado para todas as revisões a instalação destas no terço sob leito asfáltico, com passeio do tipo cimentado. Desta forma, o custo unitário definido pela concessionária e corrigido, é de R$ 454,95 por ligação de água. Por fim, o custo envolvido para o cadastro de rede e das ligações são, respectivamente, R$ 2,23 por metro de rede e R$ 17,32 por ligação. O custo total destes itens foram calculados a partir da variação destes elementos, rede e ligações, ao longo do período de planejamento. II - Os valores utilizados para os custos unitários da rede e das ligações de água foram obtidos através do Estudo de Custos de Empreendimentos de janeiro (SABESP, 2019). III - Os custos de cadastro foram concedidos pela SABESP através do Sistema de Preços e Orçamento (SPO) em novembro de 2019 IV - A composição de diâmetros e porcentagem de escoramento foi adotada para todos os sistemas
Premissas adotadas para adutoras de água bruta
De forma similar à rede de distribuição, devido a necessidade de levantamento in loco, os tipos de escoramentos considerados para as Adutoras de Água Bruta (AAB) e Tratada (AAT), com suas incidências, são: Sem Escoramento (20%), Pontaleteamento (60%) e Descontínuo (20%) para diâmetros até 300 mm; Pontaleteamento (80%) e Descontínuo (20%) para diâmetros de 400 mm e 500 mm; e, exclusivamente Descontínuo (100%) para diâmetros iguais ou superiores a 600 mm. Os custos unitários por metro linear para tubulações em Ferro Fundido a depender do diâmetro são apresentados, com valores já corrigidos para dez/2020, na relação a seguir:
|  | 200mm | 688.7234
|  | 250mm | 808.1577
|  | 300mm | 930.8087
|  | 400mm | 1109.9139
|  | 500mm | 1399.1435
|  | 600mm | 1891.2398
|  | 700mm | 2682.4639
|  | 800mm | 3177.1819
|  | 900mm | 3639.9353
|  | 1000mm | 4208.2529
V - As vias para implantação das adutoras foram consideradas como de pavimentação asfáltica
VI - As tubulações previstas podem ser em Ferro Fundido, com diâmetros de 200 mm a 1000 mm, ou em aço, atuando na faixa de 710 mm (28") a 2540 mm (100").
Premissas área rural
Para as zonas rurais, que não se enquadram com abastecimento apropriado definido pelo Consórcio, foi proposta para cada economia a perfuração de poços semi-artesianos e fornecimento de caixas d'água de 500l. Para tanto, consultou-se licitações para os poços, no qual, excluindo outliers, resultou no custo médio de R$ 7.437,25, que ao serem somados com R$ 219,42, preço médio praticado pelo mercado no reservatório, resulta no custo unitário total da solução já corrigido pela inflação: R$ 7.656,67. VII - licitações disponíveis em: https://www.juina.mt.gov.br/uploads/licitacao/20201109132857-ONKM.pdf https://www.barralonga.mg.gov.br/index.php/licitacoes/editais-de-licitacao/editais-de-licitacao-antigo?limit=20&start=160

## SES_Obras
PLANILHA DE CUSTOS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE ÁLVARO DE CARVALHO
Sistema | Item | Especificação | Quantidade | Unidade | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$)
Sede | Tubulação para Rede Coletora | 150 mm | 2391.8537 | m | 403.0622 | 964000
| Tubulação para Rede Coletora | 200 mm | 683.3868 | m | 431.3074 | 295000
| Tubulação para Coletor Tronco | 300 mm | 341.6934 | m | 580.9299 | 198000
| Novas Ligações de Esgoto | - | 248 | uni. | 784.7321 | 195000
| Cadastro de Rede | - | 16905.5561 | m | 2.2307 | 38000
| Cadastro de Ligações | - | 1227 | uni. | 17.3233 | 21000
| Implantação de gerador de emergência | - | 2 | uni. | 100000 | 200000
| Implantação de conjunto motobomba na EEE4 | 11,0 L/s | 2 | uni. | 19000 | 38000
| Implantação de novo módulo na ETE | 5,0 L/s | 1 | uni. | 1575000 | 1575000
Soluções Individuais | Unidades Sanitárias Individuais | - | 90 | uni. | 8123.68 | 731000
TOTAL | [5 empty] | 4255000
I - Os valores totais apresentados estão arredondados
Premissas adotadas para rede e ligações
A fim de contemplar as usuais variações de diâmetros na rede de coleta, foram fixadas porcentagens de ocorrência nas tubulações de acordo com valores médios de projeto. Assim, os diâmetros de 150 mm, 200 mm e 300 mm (Ver nota III) correspondem respectivamente à 70%, 20% e 10% da extensão total acrescida no período de planejamento (2022 a 2041). De forma análoga, o tipo de escoramento para a rede também possui valores fixos, uma vez que sua definição mais acurada necessita de verificações in loco. Com isso, os tipos de escoramento padronizados foram: Sem Escoramento (20%), Pontaleteamento (20%), Descontínuo (30%) e Contínuo (30%) para os diâmetros 150mm e 200mm. Para 300 mm a incidência dos escoramentos foi padronizada em: Pontaleteamento (20%), Descontínuo (60%) e Contínuo (20%). De forma geral, a premissa de escoramento permite atribuir à todas as revisões/atualizações de PMSB o custo unitário constante de acordo com o diâmetro e material utilizado - para as tubulações em PVC, os custos corrigidos por metro de rede são de R$ 403,06 (150 PVC), R$ 431,31 (200 PVC) e R$ 580,93 (300 PVC) - enquanto a incidência dos diâmetros aproxima as propostas a um valor global mais realista, uma vez que considera a já citada variação da rede. Para considerar o custo das ligações de esgoto, foi padronizada para todas as revisões a instalação destas no terço sob leito asfáltico, com passeio do tipo cimentado. Desta forma, o custo unitário, definido pela concessionária, é de R$ 696,24 por ligação de esgoto. Por fim, o custo envolvido para o cadastro de rede e das ligações são, respectivamente, R$ 2,05 por metro de rede e R$ 15,92 por ligação. O custo total destes itens foram calculados a partir da variação destes elementos, rede e ligações, ao longo do período de planejamento. III - O diâmetro de 300mm são considerados pelo Estudo de Custos de Empreendimentos (SABESP) como dimensão mínima de Coletor Tronco. Assim, o escoramento para este tipo de tubulação considera este tipo de aplicação. IV - Os valores utilizados para os custos unitários da rede e das ligações de esgoto foram obtidos através do Estudo de Custos de Empreendimentos de janeiro (SABESP, 2019). V - Os custos de cadastro foram concedidos pela SABESP através do Sistema de Preços e Orçamento (SPO) em novembro de 2019. VI - A composição de diâmetros e porcentagem de escoramento foi adotada para todos os sistemas
Premissas adotadas para coletores tronco e interceptores
De forma similar à rede de coleta, devido a necessidade de levantamento in loco, os tipos de escoramentos considerados para os Coletores Troncos (CT), com suas incidências, são: Pontaleteamento (20%), Descontínuo (60%) e Contínuo (20%). Para tubulações em concreto com diâmetros variando de 400mm à 800mm, a incidência de escoramentos foi fixada em Descontínuo (60%) e Contínuo (40%). Para os Interceptores (IT), considera-se também tubulações de concreto de 1000mm e 1200mm com escoramento Contínuo (40%), Especial (30%) e Metálico-Madeira (30%); de 1500mm com escoramento Especial (70%) e Metálico-Madeira (30%); e, 2000mm com escoramento exclusivamente Metálico-Madeira (100%). A relação dos custos unitários destes elementos corrigidos para dezembro de 2020 pode ser observada a seguir:
|  | 300 mm TC | 566.7148
|  | 300 mm PVC | 580.9276
|  | 400 mm A3 | 692.2693
|  | 500 mm A3 | 776.1232
|  | 600 mm A3 | 897.1287
|  | 800 mm A3 | 1095.4757
|  | 1000 mm A3 | 2426.734
|  | 1200 mm A3 | 2790.9349
|  | 1500 mm A3 | 3577.929
|  | 2000 mm A3 | 6059.2327
VII - Com exceção das tubulações de 300 mm, que são fornecidas em PVC ou cerâmica, as demais são todas em concreto. VIII - As vias para implantação dos coletores foram consideradas como de pavimentação asfáltica
Premissas área rural
As soluções propostas para a zona rural nas localidades, que não há serviços de abastecimento de água potável oferecidos pela SABESP e não se enquadram ao tratamento adequado definido pelo Consórcio, baseiam-se na aquisição de Unidades Sanitárias Individuais (USIs). De acordo com a CSAN, a solução tinha custo unitário de R$ 7.400,64 em agosto de 2019. Com correção inflacionária: R$ 8.123,68